## Level Calibrations
|  | SP | Lk | Lm
| Empty (Low) | 8.5 | 1.111 | 8.48 | LSe | LKe | LMe |  | SP | Lk (Raw) | Lm | error | PV | Pve
| Full (High) | 2 | 7.654 | 1.903 | LSf | LKf | LMf | Empty | 8.5 | 1.1105 | 8.48 | -0.0005026 | 8.505 | 8.4805
[9 empty] | 7 | 2.619 | 6.966 | 0.0018362 | 7.014 | 6.9642
| Scaling | M | -1.0052 | [5 empty] | 5 | 4.632 | 4.94 | -0.0007035 | 5.013 | 4.9407
|  | B | 9.5968 | [5 empty] | 3 | 6.645 | 2.915 | -0.0022432 | 3.013 | 2.9172
[8 empty] | Full | 2 | 7.652 | 1.903 | -0.0020104 | 2.013 | 1.905
|  | Input | Response
| X (Corr to scaled) | 2.5 | 7.0838
| Y (scaled to corr) | 8.5 | 1.0911
| Correction | Mc | 1.0118
|  | Lse | 8.5
|  | LMe | 8.48
|  | Measured | Corrected | Scaled
| LK (key raw) | 8.2 | 1.3542
| Key Measure | Corrected | Scaled
Empty | 1 | 8.5727 | 8.5916
| 1.1196 | 8.451 | 8.4714
| 3 | 6.5385 | 6.5812
| 4 | 5.5213 | 5.576
| 5 | 4.5042 | 4.5708
| 6 | 3.4871 | 3.5656
| 7.6658 | 1.7928 | 1.8911
Full | 8 | 1.4529 | 1.5552
M = (Lmf -Lme) / (LKf -LKe)
B = Lme - M * LKe
LK = M * LS + B
LS = (LK - B) / LK
m
Mc = (LMf -LMe) / (LSf -LSe)
LKc = (LK-LKe) * Mc + LMe
Set the LSe and LKe in C2 & D2
Set the LSf and LKf in C3 & D3
Set the Tank level to LKe then enter LMe into E2
Set the Tank Level to LKf then enter LMf into E3

## Cal New 6-18
Lk | Lm
4.7195 | 4.902
5.3541 | 4.269
5.7796 | 3.84
6.4389 | 3.189
7.004 | 2.619
4.0782 | 5.542

## PWM
R1 | R2 | C | Ton | Toff | Period | Frequency | Duty Cycle
1000 | 10000 | 1e-09 | 7.623e-06 | 6.93e-06 | 1.4553e-05 | 68714.3544 | 52.381
10000 | 100000 |  | 7.623e-05 | 6.93e-05 | 0.00014553 | 6871.4354 | 52.381
28800 | 28800 |  | 3.9917e-05 | 1.9958e-05 | 5.9875e-05 | 16701.4056 | 66.6667
2 |  |  | Rsub | 1000000000
28800 | 28800 |  | 57600 |  | 4e-05 | 25000
0 | 100 |  | 50%
10 | 100 |  | 52.38%
50 | 100 |  | 60%
90 | 100 |  | 65.52%
130 | 100 |  | 69.7%
170 | 100 |  | 72.97%
210 | 100 |  | 75.61%
250 | 100 |  | 77.78%
290 | 100 |  | 79.59%
330 | 100 |  | 81.13%
370 | 100 |  | 82.46%
100000000 | 100 |  | 100%
|  | R1 | R2 | Ton = R1 + R2 | T = R1 +2R2 | DC
| Creep | 10000 | 2200 | 12200 | 14400 | 0.84722
| Slow | 750 | 10000 | 10750 | 20750 | 0.51807
| Fast | 0 | 4777 | 4777 | 9554 | 0.5
| Stop | 4700 |  | 4700 | 4700 | 1

## 3092 I-source
Iout =10uA *(Rset/Rout+1) |  |  | ratio = R1/(R1+R2)
Iout | Rset | Rout | Ratio | R1 | R2
0.008 | 20000 | 25.0313 | 0.53571 | 5600000 | 4853333.3333

## Cal_4-30
SP | PV | Lk (Raw) | Lm | error
8.5 | 8.505 | 1.1105 | 8.48 | -0.025
7 | 7.014 | 2.619 | 6.966 | -0.048
5 | 5.013 | 4.632 | 4.94 | -0.073
3 | 3.013 | 6.645 | 2.915 | -0.098
2 | 2.013 | 7.652 | 1.903 | -0.11